## Sheet1
寄存器地址(十进制) | 寄存器含义 | 寄存器数据解析 | 默认
0 | 首页大按钮设备状态 | 【0x00 : 所有设备关机 0x01: 所有设备开机】 | 0x00
1 | 首页设备状态显示1 | 【0x00: 未全部关闭 0x01: 全部关闭】 | 0x00
2 | 首页设备状态显示2 | 【0x00: 未全部关闭 0x01: 全部关闭】 | 0x00
3 | 空调是否全部开启或者关闭 | 【0x00: 全部关闭 0x01: 全部开启】 | 0x00
4 | 空气是否全部开启或者关闭 | 【0x00: 全部关闭 0x01: 全部开启】 | 0x00
5 | 当前室温 | -40~85 ℃ | 0
6 | 当前湿度 | 0%-100% RH | 0
7 | 当前PM2.5 | 0~999 ug/m3 | 0
8 | 当前CO2 | 0-65535 PPM | 0
9 | 当前甲醛 | 0-65535 mg/m3 | 0
10 | 当前VOC | 0-65535 mg/m3 | 0
11 | 液晶面板是否死机 | 【0：未死机 1：死机】 | 0
12 | 智能应用策略 | 2个字节 16位 代表16种设备 每一位的意义 0 ：策略关闭 1：策略开启 高字节：X0X1X2X3X4X5X6X7 低字节:X8X9XAXBXCXDXEXF : X0(空调 ): 0 ：空调策略关闭 1：空调策略开启 X1(净化): 0 净化策略关闭 1：净化策略开启 X2(窗帘 ): 0 ：窗帘策略关闭 1：窗帘策略开启 X3(灯具): 0 灯具策略关闭 1：灯具策略开启 X4(加湿): 0:加湿策略关闭 1：加湿策略开启 X5(新风): 0 新风策略关闭 1：新风策略开启 其他保留待定 | 0xFC 掉电记忆
13 | 情景模式 | 0:全部关闭 1：休息模式 2：投影模式 3：会议模式 4：强力模式 5：半场模式 6：一键开启 | 0
14 | 全部空调修改地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0:当前空调开关修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X1:当前空调模式修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X2:当前空调温度修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X3:当前空调风速修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X4:当前空调开关状态 0x00：关机 0x01开机 X5X6:当前空调工作模式 0x01:制冷 0x10：制热 X7X8X9XA:当前空调设置温度【0-14】 设置温度 = X7X8X9XA+16℃ 例如设置温度25℃ 此时 X7X8X9XA = 1001 XBXC: 当前空调设置风速 0x00:自动风速 0x01:低风速 0x10：中风速 0x11:高风速 XDXEXF：保留 | 设置温度：25℃ （16℃-30℃） 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
15 | 第1台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
16 | 第2台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
17 | 第3台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
18 | 第4台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
19 | 第5台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
20 | 第6台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
21 | 第7台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
22 | 第8台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
23 | 第9台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
24 | 第10台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
........ | ........... | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
78 | 第64台空调地址 | 同上 | 设置温度：25℃ 开关机：关机 模式：制热 风速：低风速
79 | 全部空气净化器修改地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0:当前空气净化器开关修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X1:当前空气净化器模式修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X2:当前空气净化器风速修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X3:当前空气净化器开关状态 0x00：关机 0x01开机 X4X5:当前空气净化器工作模式 0x00:静音模式 0x01:强力模式 0x10:手动模式 0x11:自动模式 X6X7: 当前空气净化器设置风速 0x01:低风速 0x10:中风速 0x11:高风速 X8X9XAXB XCXDXEXF ：保留 | 关机；静音模式；低风速
80 | 第1台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
81 | 第2台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
82 | 第3台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
83 | 第4台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
84 | 第5台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
85 | 第6台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
86 | 第7台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
87 | 第8台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
88 | 第9台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
89 | 第10台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
....... | ....... | 同上 | 关机；静音模式；低风速
143 | 第64台净化器地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
144 | 全部窗帘修改地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X8X9XAXB XCXDXEXF ：【0-100】 开度 | 0
145 | 第1个窗帘地址 | 同上 | 0
146 | 第2个窗帘地址 | 同上 | 0
147 | 第3个窗帘地址 | 同上 | 0
148 | 第4个窗帘地址 | 同上 | 0
149 | 第5个窗帘地址 | 同上 | 0
150 | 第6个窗帘地址 | 同上 | 0
151 | 第7个窗帘地址 | 同上 | 0
152 | 第8个窗帘地址 | 同上 | 0
153 | 第9个窗帘地址 | 同上 | 0
154 | 第10个窗帘地址 | 同上 | 0
....... | ....... | 同上 | 0
208 | 第64个窗帘地址 | 同上 | 0
....... | .......
273
274 | 全部加湿修改地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0:当前加湿开关修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X1:当前加湿模式修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X2:当前加湿湿度修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X3:当前加湿风速修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X4:当前加湿开关状态 0：关机 1开机 X5X6:当前加湿工作模式 0x00:静音模式 0x01:强力模式 0x10：手动模式 0x11:自动模式 X7X8X9XAXBXCXD:当前空调设置温度 设置湿度 【0-100RH%】 XEXF: 当前空调设置风速 0x01:低风速 0x10:中风速 0x11:高风速 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
275 | 第1个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
276 | 第2个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
277 | 第3个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
278 | 第4个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
279 | 第5个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
280 | 第6个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
281 | 第7个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
282 | 第8个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
283 | 第9个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
284 | 第10个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
....... | ....... | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
338 | 第64个加湿地址 | 同上 | 关机； 静音； 低风速；45%RH
339 | 全部新风修改地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0:当前新风开关修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X1:当前新风模式修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X2:当前新风风速修改使能 0： 此修改无效 1：此修改有效 X3:当前新风开关状态 0：关机 1:开机 X4X5:当前新风工作模式 0x00:静音模式 0x01:强力模式 0x10：手动模式 0x11:自动模式 X6X7: 当前新风设置风速 0x01:低风速 0x10：中风速 0x11 : 高风速 X8X9XAXB XCXDXEXF ：保留 | 关机；静音模式；低风速
340 | 第1个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
341 | 第2个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
342 | 第3个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
343 | 第4个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
344 | 第5个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
345 | 第6个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
346 | 第7个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
347 | 第8个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
348 | 第9个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
349 | 第10个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
....... | ....... | 同上 | 关机；静音模式；低风速
403 | 第64个新风地址 | 同上 | 关机；静音模式；低风速
404 | 首页显示选择 | 【0：不含情景模式 1：含情景模式】 | 0 掉电记忆
405 | 空调数量 | 【1~64】 | 3 掉电记忆
406 | 空气净化器数量 | 【1~64】 | 4 掉电记忆
407 | 窗帘数量 | 【1~64】 | 5 掉电记忆
408 | 灯具器数量 | 【1~64】 | 6 掉电记忆
409 | 加湿数量 | 【1~64】 | 7 掉电记忆
410 | 新风数量 | 【1~64】 | 8 掉电记忆
411 | 温度评价标准（4字节，4个界限数据） | 温度评价界限 从低到高 2个字节 | 16℃ 18℃ 掉电记忆
412 | 温度评价标准（4字节，4个界限数据） | 温度评价界限 从低到高 2个字节 | 22℃ 24℃ 掉电记忆
413 | 湿度评价标准（4字节，4个界限数据） | 湿度评价界限 从低到高 2个字节 | 20RH% 40RH% 掉电记忆
414 | 湿度评价标准（4字节，4个界限数据） | 湿度评价界限 从低到高 2个字节 | 70RH% 80RH% 掉电记忆
415 | PM2.5评价标准 | 从低到高 2个字节 | 35ug/m3 75ug/m3 掉电记忆
416 | 二维码显示图标 | 【0：请扫码关注我们 1：请扫码使用小程序】 | 0 掉电记忆
417 | 窗帘横帘/竖帘 | 0：横帘 1：竖帘 | 0
418 | 保留 | 保留此寄存器 | 0
419 | 情景模式使能寄存器 | 2个字节 16位 代表16种情景模式 0 ：不显示 1：使能显示 (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF X0(全部关闭): 0 :全部关闭不显示 1:全部关闭模式显示 X1(休息): 0 休息不显示 1：休息模式显示 X2(投影 ): 0 :投影不显示 1:投影模式显示 X3(会议): 0 会议不显示 1：会议模式显示 X4(强力): 0 :强力不显示 1:强力模式显示 X5(半场): 0 半场不显示 1：半场模式显示 X6(一键开启): 0 :一键开启不显示 1:一键开启显示 其他保留待定 | 0xf000 掉电记忆
420 | 智能应用策略设备使能 | 2个字节 16位 代表16种设备 0 ：策略禁能 1：策略使能 高字节：X0X1X2X3X4X5X6X7 低字节:X8X9XAXB XCXDXEXF : X0(空调 ):0 :空调策略禁能 1:空调策略使能 X1(净化): 0 净化策略禁能 1：净化策略使能 X2(窗帘 ):0 :窗帘策略禁能 1:窗帘策略使能 X3(灯具): 0 灯具策略禁能 1：灯具策略使能 X4(加湿):0 :加湿策略禁能 1:加湿策略使能 X5(新风): 0 新风策略禁能 1：新风策略使能 其他保留待定 | 0xfc00 掉电记忆
421 | 环境传感器使能 | 2个字节 16位 代表16种传感器 0 ：无传感器1：有传感器 高字节：X0X1X2X3X4X5X6X7 低字节:X8X9XAXB XCXDXEXF : X0(温度传感器 ):0 :温度传感器禁能 1:温度传感器使能 X1(湿度传感器): 0 : 湿度传感器禁能 1:湿度传感器使能 X2(PM25 ): 0 :PM25传感器禁能 1:PM25传感器使能 X3(CO2): 0 :CO2传感器禁能 1:CO2传感器使能 X4(甲醛传感器): 0 :甲醛传感器禁能 1:甲醛传感器使能 X5(VOC): 0: VOC传感器禁能 1:VOC传感器使能 其他保留待定 | 0xfc00 掉电记忆
422 | CO2评价标准（4字节，4个界限数据） | CO2评价界限 上限 2个字节 | 1000，掉电记忆
423 | CO2评价标准（4字节，4个界限数据） | CO2评价界限 上限 2个字节 | 1500，掉电记忆
424 | 甲醛评价标准（4字节，4个界限数据） | 甲醛评价界限 下限 2个字节 单位 ug/m3 | 80，掉电记忆
425 | 甲醛评价标准（4字节，4个界限数据） | 甲醛评价界限 上限 2个字节 | 100，掉电记忆
426 | VOC评价标准（4字节，4个界限数据） | VOC评价界限 下限 2个字节 ug/m3 | 500，掉电记忆
427 | VOC评价标准（4字节，4个界限数据） | VOC评价界限 上限 2个字节 | 600，掉电记忆
428 | 空调显示顺序 | 0x00 未启用这个设备 非零数值决定显示顺序 | 每一个寄存器代表一种设备是否使能 00 未使能 非0 使能（数值大小代表排列顺序）默认 0x00 0x06
429 | 净化显示顺序 | 0x00 未启用这个设备 非零数值决定显示顺序 | 0x00 0x05
430 | 窗帘显示顺序 | 0x00 未启用这个设备 非零数值决定显示顺序 | 0x00 0x04
431 | 灯具显示顺序 | 0x00 未启用这个设备 非零数值决定显示顺序 | 0x00 0x03
432 | 加湿显示顺序 | 0x00 未启用这个设备 非零数值决定显示顺序 | 0x00 0x02
433 | 新风显示顺序 | 0x00 未启用这个设备 非零数值决定显示顺序 | 0x00 0x01
434 | 全部灯具修改地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-1】 开关机状态 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 W的值 | 关机；W=0
435 | 全部灯具修改地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 Y的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 R的值 | Y=0;R=0;
436 | 全部灯具修改地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 G的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 B的值 | G=0;B=0;
437 | 第1个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-1】 开关机状态 0:关机 1：开机 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 W的值 | 关机；W=0
438 | 第1个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 Y的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 R的值 | Y=0;R=0;
439 | 第1个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 G的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 B的值 | G=0;B=0;
440 | 第2个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-1】 开关机状态 0:关机 1：开机 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 W的值 | 关机；W=0
441 | 第2个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 Y的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 R的值 | Y=0;R=0;
442 | 第2个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 G的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 B的值 | G=0;B=0;
443 | 第3个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-1】 开关机状态 0:关机 1：开机 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 W的值 | 关机；W=0
444 | 第3个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 Y的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 R的值 | Y=0;R=0;
445 | 第3个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 G的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 B的值 | G=0;B=0;
....... | ....... | 同上
626 | 第64个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-1】 开关机状态 0:关机 1：开机 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 W的值 | 关机；W=0
627 | 第64个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 Y的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 R的值 | Y=0;R=0;
628 | 第64个灯具地址 | (高8位)X0X1X2X3 X4X5X6X7 (低8位) X8X9XAXB XCXDXEXF 两个字节的数据解析如下： X0X1X2X3 X4X5X6X7: 【0-100】 G的值 X8X9XAXB XCXDXEXF : 【0-100】 B的值 | G=0;B=0;
0x95FF（十六进制） | 二维码更新地址（请关注我们） | 95FF 二维码寄存器地址 下发格式： FE 数据域数量 24 5F 面板地址码 01 10 95 FF 00 XX1 XX1*2 XX XX XX XX ............ 0D 0D 0A 0E CRC高 CRC 低 Zigbee帧尾校验 XX1 = XX XX XX XX ............ + 0X04 XX XX XX XX............ 推送的网址的字符串格式 以同衡官网为例： 同衡官网网址：http://theti.thupdi.com/ 字符串转化成16进制数据为：68 74 74 70 3a 2f 2f 74 68 65 74 69 2e 74 68 75 70 64 69 2e 63 6f 6d 2f XX XX XX XX............ : 68 74 74 70 3a 2f 2f 74 68 65 74 69 2e 74 68 75 70 64 69 2e 63 6f 6d 2f XX1: 28字节数据 = 0X1C XX1*2：0x38 完整命令为： FE 数据域数量 24 5F 面板地址码 01 10 95 FF 00 1c 38 68 74 74 70 3a 2f 2f 74 68 65 74 69 2e 74 68 75 70 64 69 2e 63 6f 6d 2f 0D 0D 0A 0E CRC高 CRC 低 Zigbee帧尾校验 | http://weixin.qq.com/r/Ny92btPEoY7erZcN93ol 字符串最长200BYTE 掉电记忆
0x96FF（十六进制） | 二维码更新地址 （请扫码使用小程序） | 格式同上 | 字符串最长380BYTE 掉电记忆